ZWK-I-30型智能温控仪使用技术说明书

- 简介

ZWK-I-30型智能温控仪是采用三只具有4段斜率/保温的日本富士智能表作温度控制。另配三制进口双向可控硅做强电输出，故具有功能齐全，使用轻便等优点。另外记录仪采用川仪进口ER106型，这样曲线记录更清晰准确。

- 技术参数

输入电源三相四线制，请采用4×10mm2的电缆。输出为三相星型220V，最大输出功率每相220V/10KW，熔断器采用RLSI-50A快速熔芯。

控制点：3点

- 操作

- 用4×10mm2 的电缆接通L1、L2、L3、、N的电源，另三对插座分别为三相输出，上面为相线，下面为零线。

- 热电偶为K分度，从左至右为1、2、3点，上面红色为正，下面黑色为负。

- 合上电源开关，旋转电压转换开关、电压表显示三相电源输入电压。

- 三只船形开关分别控制三只智能表的控制输出，三只发光二极管分别指示3路触发信号。

- 关开PXW职能表的操作说明，请详参阅其操作说明。

PXR系列控温仪操作说明

本厂配套的PXR系列控温仪，为了便于操作，根据配套设备的实际使用情况，已把内存参数调整好，并加于屏蔽。用户只要掌握以下几个参数的含义及操作要领就能操作及编制工艺曲线。本仪表具有8段斜坡/保温程序。

- 各部分的含义

C1：控制输出1指示灯，当控制输出1为ON时，此灯亮。

C2：本厂仪表无此功能

H.L.HB报警灯本厂仪表无此功能。

PV测量值显示。

SV设定值显示，指示设定值另外在设定参数时，指示参数数据。

SEL键（参数选择键）用于选择参数组，选择参数组和参数值显示等。∧∨增/减键，用于改变SV值，顺序选择参数及增/减参数输出。

SV指示灯：显示设定值（SV）时此灯亮。

- 基本操作方法

仪表通电： PV显示当前实测温度。

SV显示设定温度。

PV显示∪∪∪表示热电偶断路。

显示ERR表示内存参数设定不当。

显示FRLT表示温控仪故障。

- 工作方式选择

按住SEL 2秒，PV栏显示PROG：

rOFF：表示自由升温，按设定值升温，无斜率控制。

Rhld：表示暂停

Rrun：表示斜坡/保温控制方式启动，即从当前实际温度按设定斜率上升到设定温度。

按∧∨键任选方式（仪表停电后在rOFF位置），若要斜率升温，必须在rrun方式。

- 按SEL键4秒SV栏显示第二组参数，即编制工艺曲线栏。以SV-1开始。最多按8段，斜坡/保温编程。

SV-1：第一阶段设定值（简称设定值1）0～10000C

TMI1R:室温到设定值1斜率升温所用的时间

TIM1S:第一段保温时间：0～99H59M

SV-2:第二阶段设定值（简称设定值2）

TMI2R: 从设定值1到设定值2斜率升温所用的时间

TIM2S:第二段保温时间

SV-3:第三阶段设定值（简称设定值3）

TMI3R: 从设定值2到设定值3斜率升温所用的时间

TIM3S:第三段保温时间

SV-4:第四阶段设定值（简称设定值4）

TMI4R: 从设定值3到设定值4斜率升温所用的时间

TIM4S:第四段保温时间

说明：自由升温到3000C 保温1h以1750C/h到6500C

保温2.5h以1000C/h降到3000C 自然冷却。

SV-1：300

TMI1R:设定0～1h，因为只有升温视加热功率及工件保温条件

TIM1S:1h

SV-2：650

TMI2R:2h

TIM2S:2:30

SV-3：3000C

TMI3R:3:30

TIM3S:00

SV-4：00

TMI4R:00

TIM4S:00

按SEL3秒 工作方式中选择rrun，输出C1 灯亮SSR/SSCCAQ驱动输出。

- 参数屏蔽代码说明

第一组到第三组有关参数其显示内容均屏蔽，用户不需要设置。如果要修改参数，改变屏蔽代码。

出厂屏蔽代码（在第三参数选择）

Dsp1=253   Dsp3=255   Dsp5=255

Dsp2=252   Dsp4=255   Dsp6=7

Dsp7=128   Dsp8=255   Dsp9=255

Dsp10=255   Dsp11=255 Dsp12=255

Dsp13=127

注意：若加热途中停电，则在开机时，须重新设定工艺，具体视实测温度而定。

如实测温度降到第n段，则可把n段前面的几段去掉，即把n段为第一段，在调整第n段的升温时间即可。

苏州中驰电热电器有限公司

地址：吴江市梅堰开发区(318国道旁)

邮编：215225

电话：0512-60291135 　0512-63687355

传真：0512-63687355

手机：（0）13616258972

联系人：杨永忠

网址：www.wjdrwk.cn

邮箱：yyz@wjdrwk.cn